2026年江苏省优质工程扬子杯

现场查验细则
（装饰装修工程）

一、基本原则

1、符合《省住房城乡建设厅 省人力资源社会保障厅关于开展2026年江苏省优质工程奖评选的通知》规定的申报条件、申报规模标准、竣工验收时间等要求。 

2、符合法律法规规定的工程建设程序。

3、符合工程技术标准。

4、装饰装修达到设计效果。

5、在符合设计和工程技术标准要求的前提下，优中选优。
6、一票否决项：
（1）竣工验收合格时间不符合申报要求。

（2）违法违规建设。

（3）违反工程建设强制性标准。

（4）施工过程中发生质量安全事故。

（5）改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载，未经设计及有关单位认可。

（6）工程存在严重质量安全隐患。

（7）成品住房的住宅装修工程：①入住率低于40%，②未开展住宅工程质量信息公示。

（8）存在住建部禁止和限制使用技术。
二、工程实体质量

（一）建筑装饰工程

1、吊顶工程（含灯具、风口、喷淋、检修口安装、伸缩缝等）
（1）一般观感：天花各种终端设备口应做整体规划，位置不凌乱不影响美观，与面板交接严密；检修口应做收边处理、收口应协调；阴阳角方正，收口收边严密、顺直，无变形，伸缩缝设置合理；各类终端及水平障碍物间距应符合设计和规范要求。

（2）石膏板吊顶：无明显板面裂缝或修痕，表面平整、曲面吊顶顺畅；迭级造型吊顶平直，侧板通顺垂直，阴阳角方正顺直，灯管无外露。                                                                                                                                             

（3）金属板吊顶：板块排列美观，板缝顺直、宽窄均匀；板面下挠无明显变形，板面洁净；边龙骨无变形，与板面接触严密。

（4）玻璃吊顶：局部天花应按设计和规范要求使用安全玻璃，联结可靠；图案花饰连续、吊顶表面洁净，接缝严密、均匀。

（5）过顶石（砖）：应有可靠连接措施，符合设计和规范要求。

（6）吊顶内部：吊顶内部防火分区应封堵到位；木结构应涂刷防火涂料；吊杆超长的，应按设计和规范要求设反支撑或钢结构转换层；龙骨间距及连接件规格应符合设计和规范要求；多个系统（电气、弱电、消防、暖通等）应单独设置吊杆，不应混用。

（7）其它饰面板吊顶：板面安装严密、板缝均匀，收口条平整；明龙骨顺直，接缝严密，设备口居板中。

2、墙柱面工程（含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程、各类伸缩缝处理等）

（1）一般观感：墙面阴阳角方正、顺直；电器面板与墙面贴实；交接严密，横竖线条交圈收口合理。

（2）饰面砖工程：饰面砖排版合理，粘贴牢固，空鼓率符合规范要求；表面平整，色泽一致；饰面砖缝均匀，勾缝清晰，无污染。

（3）饰面板工程：饰面板排版合理；石材墙柱面接缝平整、无缺损、无开裂、接缝打磨和修补无明显痕迹；石材墙面无透胶污染，干挂工艺安全可靠、符合规范要求，湿贴石材墙柱面无“返碱”或“水渍”，空鼓率符合规范要求；金属饰面板表面平整、色泽一致，板缝均匀平直、板面无明显划痕或污渍，胶缝平直；木饰面板表面平整、无翘曲、开裂，离缝、接缝严密，色泽均匀，无明显钉眼；室内干挂工艺超过3米的，参照幕墙现行标准执行。

（4）裱糊与软硬包：壁纸及墙布粘贴牢固，无翘边、空鼓；拼接处花纹、图案协调，拼缝处无离缝；软硬包饰面平整，布面走向一致，面料四周绷压严密，布面无松弛，边角圆润饱满。

（5）玻璃板墙面：玻璃板安装牢固，采用四边固定或包覆；按规范要求使用安全玻璃；接缝平直，勾缝密实平整；卫浴间玻璃隔断玻璃厚度应符合规范要求。
（6）涂饰墙面：油漆、涂料色泽均匀，表面平整光滑，无刷纹，无流坠污染，无明显修补痕迹，阴角凹槽造型顺直流畅。

（7）门窗安装：木门窗（扇）无扭曲变形，关闭严密，合页安装正确、开槽精细，门窗扇上端、卫生间门下均油漆；玻璃门门扇无下坠，无拉手松动、缝隙不均等情形；门窗固定牢固、无门窗扇下坠，开启灵便，无明显划痕。

（8）固定家具及细部：木制固定家具门扇无翘曲变形，与顶棚、墙体交接严密、顺直；阳角线、挂镜线、腰线、踢脚线接口平整，装饰线收口良好。

（9）消防箱：消防箱门应设拉手，开启灵便且满足开启角度要求；箱体四周及背面采用不燃材料封堵；标识清晰；无遮挡。

（10）洁具安装：洗手台板和卫浴设备靠墙、地部位采取防水措施，缝隙均匀，安装牢固；台下盆采用刚性支撑；卫浴间成品隔断和配件安装牢固、平整，玻璃厚度满足规范要求。

3、地面工程（含楼梯、栏杆、扶手、各类伸缩缝等）

（1）一般观感：地面标高准确，伸缩缝设置合理，地面平整，坡向正确，卫生间和用水间应有1~2mm明显落差，地坪整体色差小，效果良好。

（2）木地板地面：条形地板铺设方向正确，板面密实、无响动，无翘鼓，无明显色差，拼缝平直，缝隙均匀，踢脚线与墙体和地面接缝严密，顺直美观。

（3）板块地面：块面地坪，应合理排版，石材地面无“返碱”“水渍”污染，无明显色差；板块地面接缝平直、局部打磨不影响光泽美观；块材崩边无掉角、修补痕迹不明显；块材地面围边交圈、切角到位、套割严密；有排水要求的地面坡度应符合排水要求；空鼓率符合规范要求。
（4）地毯地面：地毯表面平服，无起鼓翘边，图案拼花细致，绒面顺光一致；踢脚线处或与其他材质交接收口处应严密平整。

（5）防静电及塑胶地板：防静电地板安装稳固，竣工后有体积电阻率测试报告；塑胶地板平整，踢脚线与墙体和地面接缝严密顺直，无脱胶翘边。

（6）栏杆、扶手：栏杆、栏板、扶手符合规范要求，安全可靠；不锈钢栏杆、扶手接缝平顺，表面拉丝均匀；栏杆立柱固定牢固，玻璃栏板安装平顺，边缘已打磨；木扶手无开裂，接头平整，无油漆剥落，色泽均匀。

（7）地漏：地漏位置设置合理，地漏无异味；地漏应四周倒坡，居中设置排水顺畅。

（8）台阶：室内台阶踏步数不宜少于2级，当高差不足2级时，宜按坡道设置；台阶总高度超过0.7m时，应在临空面采取防护措施。

（9）其他：有防滑要求的地坪应做防滑处理。

4、装饰水电（含卫生间给排水、吊顶及墙面隐蔽线槽安装、相位检查等）

（1）水电线路布线合理，管道排列整齐；吊杆不得混用；软管使用符合技术标准要求，严禁存在电线裸露现象。

（2）插座相位正确，电线分色正确，灯盒、接线盒无电线裸露。

（3）易燃面层线盒安装有防火绝缘措施。

（4）下水管道合理设置存水弯，无异味。

（二）建筑幕墙工程

1、观感质量

（1）幕墙整体观感效果应为好或很好。

（2）幕墙的外观质量应符合设计要求。面材平整干净无污染、无破损、无漏水、无褪色。胶缝、装饰线条横平竖直，弧线造型顺滑，五金附件无锈蚀，收边收口密封严密。

（3）玻璃反射影像应当无畸形或畸形较小，玻璃内衬板平整。

（4）金属与人造板幕墙面板无色差或色差小，幕墙胶缝无严重污染。

（5）玻璃雨篷及采光顶无积水、积灰现象。

2、幕墙细部构造

（1）工程现场实际的构造做法、使用的材料应当与幕墙竣工图纸相一致，按图施工。

（2）隐框、半隐框玻璃板块及开启扇玻璃底部应安装玻璃托条；横梁与立柱连接位置密封胶无霉变，横梁无侧翻现象。

（3）石材及瓷板幕墙未采用碟形、T型、斜挑、R型等已淘汰的干挂形式，吊顶石材具有二次防坠落构造措施。

（4）雨篷及采光顶玻璃面积及长边边长满足规范要求，夹层玻璃端部进行了封边处理。

（5）幕墙与女儿墙收口密实，防雷构造和措施与竣工图纸相符。

（6）幕墙层间防火封堵构造、幕墙与防火墙构造、幕墙与室内隔墙防火封堵构造、疏散楼梯外幕墙与主体建筑间防火封堵构造满足工程技术标准要求，缝隙用防火密封胶密封。

（7）石材及人造板材面板无明显肉眼可见裂纹，中空玻璃无雾化、彩虹等现象，夹层玻璃无脱胶、气泡或雾化现象。

（8）索（杆）结构支承体系幕墙索、杆无松弛现象，拉索无断丝情况；承受幕墙荷载的玻璃肋应采用夹层玻璃；连接件、驳接件等钢件无严重锈蚀。

（9）密封胶保持良好弹性，无硬化，无龟裂。

（10）幕墙保温层连续可靠，无明显冷桥。

（11）建筑幕墙外侧无现场注胶粘结装饰构件；石材幕墙干挂胶不得采用云石胶。

（12）建筑变形缝处幕墙节点及防火构造可靠，符合设计和规范要求。

3、幕墙开启扇

（1）七层及以上不得采用外平开窗。

（2）开启门窗密封性好、开启灵活，设置开启限位装置，外开窗应安装防脱落装置。

（3）幕墙开启扇无密封胶条脱落、不交圈情况；窗框转角位置拼缝密实，窗扇与框架连接合理、观感效果好。

（4）隐框幕墙开启扇底部应设置托条；窗框与中空玻璃间结构胶与中空玻璃结构胶至少应保证对边重合。

（5）隐框幕墙开启扇玻璃应有防坠落措施。

三、工程档案资料

根据《建设工程文件归档规范》GB/T 50328及相关法律法规和工程技术标准要求进行查验，主要内容： 

（一）总体要求

1、工程资料应当字迹清楚、项目齐全、记录准确、完整真实、具有可追溯性，相关人员及单位的签字盖章齐全。

2、工程资料原则上提供原件。凡从甲方或有关单位索取的复印件，须有原件持有单位加盖红章，可视同原件。

3、工程资料按标准归档立卷，建立目录。

（二）必查资料

1、基本资料

（1）施工许可证。

（2）施工图审查合格书及审查合格的施工图设计文件。

（3）质量监督报告。

（4）消防验收合格意见（消防验收备案）。

（5）竣工验收备案。

（6）室内环境检测报告（室内装饰装修）。

2、建筑装饰工程
（1）材质证明：主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告，包括：室内天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200m2进行放射性指标复验，人造板面积大于500m2进行游离甲醛含量或释放量复验，水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂的VOCs和游离甲醛含量检测报告，溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂的VOCs、苯、TDI含量的检测报告，后置埋件、膨胀螺栓拉拔试验报告，板材、地毯阻燃复试报告等。
（2）施工文件：施工组织设计、技术交底、施工日志。

（3）隐蔽工程验收记录：地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的伸缩缝，防水、水电、设备。蓄水试验、大型灯具过载试验、临空护栏或栏板的抗冲击试验等的记录。重要验收记录应保留影像资料。

（4）质量验收：分部、子分部、分项质量验收记录。

（5）竣工图：竣工图装订成册，签字齐全并加盖竣工图章；主要部位的竣工图与实际相符，包括石材干挂的钢结构节点图、吊杆超长的反向支撑或钢架转换层详图、临空护栏或栏板详图、墙顶地面各类伸缩缝或变形缝详图等。

（6）改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载，须具有经设计及有关单位的认可文件。

（7）其他：资料的规范、准确、完整。
3、建筑幕墙工程
（1）竣工图及设计说明：①设计说明应包括设计依据、设计标准、幕墙类型、幕墙物理性能、所用材料、五金附件、加工制作技术要求等。②竣工图纸内容包括工程所有幕墙的平面、立面、剖面图，主要节点图（包括防火、防雷节点、封口节点等）、构件图等；幕墙设计应符合相关规范要求；图纸应完整、清晰，审批手续齐全并盖有竣工图章。

（2）建筑幕墙结构计算书：工程所有的幕墙类型都应有计算，并有明确的结论，满足工程设计要求；正确、合理选择设计计算参数（风荷载、地震作用、自重等计算参数）计算和作用效应组合计算；正确选择计算单元，清晰的受力分析；材料力学特性取值正确合理。

（3）建筑幕墙节能设计与热工计算书：工程所有的幕墙类型都应有计算，并有明确的结论，满足工程设计要求；正确、合理选择设计计算参数，如气候分区、朝向、窗墙面积比、透明和非透明幕墙；正确选择热工计算单元；材料热工参数取值正确合理。 

（4）幕墙主要材料选用及其质量要求：工程所用材料都应有合格证，其中重要材料，如：受力型材（铝型材、钢材）、面板（玻璃、铝板、石材等），受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等），密封胶条等应提供质量保证资料或性能检测报告；硅酮结构胶、耐候密封胶应按国家、行业有关要求采购、使用；供应厂家提供合格证和性能检测报告等；一个工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用；幕墙用材料应进行入库检查，没有合格证或未经检验合格的材料不得使用；进口材料，五金附件等应有商检报告。

（5）幕墙性能检测及材料的复验：幕墙建筑物理性能检测报告；主要受力型材（铝型材、钢材）面板（铝板、铝塑板）材料的复验报告；主要受力螺栓、化学螺栓力学性能检验报告等；连接件、预埋件的焊缝质量检测报告；石材的抗弯强度检验报告；后置埋件现场拉拔力检测报告等；硅酮结构胶、耐候密封胶的相容性、粘结性试验报告；隐框、半隐框板块的实物剥离试验；淋水试验记录；防雷检测报告。

（6）板块加工、组装质量：每批、每种规格的单元板块组件出厂应有合格证和检验记录；每批、每种规格的隐框、半隐框玻璃板块应有合格证和检验记录。

（7）幕墙节点及连接质量：幕墙连接牢固、可靠，隐蔽工程符合图纸要求；隐蔽工程记录真实、齐全，并经监理签字认可（隐蔽工程包括：预埋件或后置螺栓连接，构件与主体结构连接，立柱与横梁连接，伸缩缝、沉降缝、抗震缝、上下和侧面封口节点，防雷节点及防火、隔烟节点、板块的固定和单元式幕墙封口等）。

（8）安装质量检查记录：铝合金框架构件安装质量记录；隐框、半隐框玻璃幕墙记录；点支承幕墙安装质量记录；金属、石材幕墙安装质量记录；点支承幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录；幕墙质量自评表；幕墙的观感检查记录。

四、其他

对评选工作资料复核和专家初选阶段提出的疑问进行现场查明。

PAGE  
第 1 页 共 9 页

