2026年江苏省优质工程扬子杯

现场查验细则

（安装工程）

一、基本原则

1、符合《省住房城乡建设厅 省人力资源社会保障厅关于开展2026年江苏省优质工程奖评选的通知》规定的申报条件、申报规模标准、竣工验收时间等要求。 

2、符合法律法规规定的工程建设程序。

3、满足工程建设强制性标准要求。

4、设计先进合理；工程安全、适用、美观、绿色、节能、环保；功能齐全，满足使用要求。
5、用户满意，社会认可。
6、施工工艺和技术措施先进合理，四新技术应用效果好。

7、设备安装规范，管线布置合理，标识清晰正确，系统运行稳定，满足使用要求。
8、工程资料内容齐全、真实有效、编目规范，具有可追溯性。

9、在符合设计和工程技术标准要求的前提下，优中选优。优先考虑项目：绿色建筑、绿色施工效果好的项目，新技术应用效果好、有重大科技创新的项目，推进工业化、智能化、机电装配式建造的项目，应用BIM、大数据、物联网等信息化技术的项目。

10、一票否决项：

（1）项目规模、施工内容、竣工验收时间不符合申报要求。

（2）违法违规建设。

（3）违反工程建设强制性标准。

（4）有安全隐患或功能达不到设计要求。

（5）施工过程中发生质量安全事故。

（6）施工过程中发生环境污染、生态破坏等其他造成恶劣社会影响的事件。
二、工程实体质量

1、建筑给水排水及供暖工程

工程资料：抽查生活饮用水、游泳池、中水的第三方水质检验报告；闭式喷头、各类阀门、散热器强度和严密性试验记录；安全阀调整试验记录；给水、采暖、消防（消火栓和喷淋）、燃气管道的强度和严密性试验记录；非承压管道、设备的闭水试验；生活给水管道冲洗消毒；排水管道通球试验；卫生器具满水、通水试验；消火栓试射；设备单机试运行、消防、给水供暖系统试运行记录等；消防（消火栓和喷淋）系统和锅炉的第三方检验、验收报告；分部、分项、检验批质量验收记录等。

工程实体：设备布置合理，固定可靠，运行平稳，减振符合要求；各类阀门、部件排布有序；各类仪表的量程、精度等级满足设计要求；管道排列整齐，叠层有序，各类支（吊）架形式一致，综合支架设置合理；管道接口严密，无渗漏，跨越变形缝处补偿措施有效；防腐层涂刷均匀、无流坠，保温严密、平整，标记清晰；各类设备终端、卫生器具、地漏及检查口等布置协调、整齐美观、接缝严密；无障碍卫生间各类设施安装规范；消防喷淋头、管道支架排列整齐，消火栓（箱）和部件设置规范，消防泵房设备、部件、管道系统、消防阀组设置合理、整齐有序；消防系统压力稳定，运行正常；水泵接合器安装规范、防护可靠、标识清楚。

2、通风与空调工程

工程资料：通风、排风（烟）工艺性检验记录，阀门、风机盘管强度和严密性试验记录，各类风管的强度和严密性检验记录；承压管道、设备的强度和严密性试验记录，非承压管道系统灌水试验记录，冷凝水系统的通水试验记录；通风系统风量、风压测试和调整记录，空调系统、区域温度、湿度参数检查记录；防排烟系统联动调试记录；设备单机和系统试运行记录；分部、分项、检验批质量验收记录等；不在相应设计及施工规范、图集等规定范围内的成排管道组合、大口径管道等其综合支吊架应有经过设计单位校核确认的受力计算文件。

工程实体：设备布置合理，安装牢固，运行平稳，减振有效；各类风系统和空调水系统阀门排布有序，接口严密；风管及部件制作精细，连接紧密，跨越变形缝处补偿装置设置合理；支架形式一致，综合支架设置合理；送回风口、防排烟口、空调风口安装端正，排布整齐；静压箱、过滤器、消声器安装规范；空调水系统管道优化后分层合理；风管保温钉数量和布置形式规范、合理；风管、水管保温层贴合紧密、表面平整，保护壳咬合严密、平整、顺水；标识清晰。

3、建筑电气工程

工程资料：重要材料的质量检验报告和质量证明文件；防雷接地电阻和电气馈线线路绝缘电阻测试记录，接地故障回路阻抗测试记录，等电位联结导通性测试记录；大型灯具承载试验记录，建筑物照明通电试运行记录，漏电开关（RCD）模拟试验记录；电气设备空载（负荷）试运行记录；柴油发电机组试运行记录；分部、分项、检验批质量验收记录等。

工程实体：配电箱（柜）安装牢固，配线整齐，相序正确、标识清晰；梯架、托盘、槽盒、母线安装平直，接地及跨接接地齐全可靠，穿墙（楼板）封堵严密，伸缩补偿正确。电缆（线）敷设顺直，标识齐全，接线正确。电导管排列有序、接口牢固、电气连接可靠，明配管排列整齐，金属软管长度符合规范要求。灯具布置整齐，与周围装饰协调一致，固定防护牢固合理。开关、插座、控制器安装规范，布置协调、整齐美观、接缝严密。防雷、接地装置、接闪器、引下线、测试引出点符合设计要求，使用便捷；保护接地装置设置可靠，防护严密；各种电气设备的金属外壳、金属管道接地可靠，标识正确清晰。柴油发电机组安装牢固，油气管及机组接地可靠。

4、智能建筑工程

工程资料：各智能系统（含火灾自动报警系统）检验和试运行记录，终端测试记录；综合布线测试记录；光纤损耗测试记录，设计文件中明确的系统的调试记录；隐蔽工程验收记录；分部、分项、检验批质量验收记录等；消防系统检测报告、安防系统检测报告；运行维护资料（包括用户培训操作手册、运维记录等）。

工程实体：机房、控制室（消防安防中心、信息中心等）设备布置合理；配电箱（柜）、模块箱、智能配线机柜内布线、接线合理规范；桥架安装牢固顺直，接地可靠，标识清晰；线缆敷设规范、美观，标识齐全，捆扎牢固；探测器、摄像头等前端设备布置合理，与周边装修协调一致；防静电接地装置完整、连接可靠，标记清晰；智能建筑各系统运行有效。

5、电梯工程

工程资料：电梯及主要设备出厂合格证、型式试验报告；绝缘电阻、接地电阻测试记录；分部、分项工程质量验收记录等；电梯监督检验报告、试运转记录、使用标识等。
工程实体：设备设置规范、运行安全可靠，电梯运行平稳、轿厢平层准确；轿厢内外按钮操作方便，反应灵敏；无障碍设施、安全使用标识齐全有效；配电柜（箱）内接线整齐美观，回路标记清晰，接地可靠；曳引机安装规范，接地可靠；开闸扳手、盘车手轮等电梯专用工具应摆放整齐；各部位安全装置动作灵敏、准确可靠。

6、建筑节能

工程资料：各类保温、绝热材料检测报告；进场给水、电气、通风系统的设备、材料、器具的能效指标符合节能设计要求；风机盘管、保温材料等的检验报告；节能系统运行第三方检验报告；建筑节能分部、分项工程质量验收记录。

工程实体：给排水、电气、通风、智能工程的节能材料、器具、运维功效符合设计节能标准。

7、环保工程

工程资料：设备及材料的产品合格证、检验报告、进场验收记录；各项隐蔽工程的检查验收记录；施工过程中的各项检查、检验、测试记录；土建与安装及其各工序交接记录；各项设备安装的冷态和热态找正记录、单机试运转和系统试运转记录；焊接记录、焊接一次合格率、探伤拍片记录；管道系统的吹扫、试压、灌水试验、脱脂等记录；进出水各项指标记录，主要为BOD、COD、T-P、T-N、SS及色度、NTU余氯等；分部、分项和单位工程的质量验评资料。

工程实体：污水处理专用设备、通用机电设备管线应与使用环境相适应，防水防护性能符合设计及规范要求；污水处理、污泥处理设备等应布置合理，安装牢固可靠，各连接口连接严密，有方向要求的设备安装，其进出口位置、方向应与设计文件要求一致；设备运行稳定，无异常声响，无摩擦、卡滞、振动等现象，各有关的电动、气动、液动部件应动作灵敏可靠、无卡阻；各指示和记录仪表及信号报警装置应装设齐全，调校准确、灵敏；泵房、微滤机、污泥脱水设备等地上设备外露运动部位防护罩完好、无破损；堰板厚度均匀一致，外形尺寸对称，安装平整、垂直、牢固，齿口接缝严密，堰口出水均匀；仪表设备及部件应安装牢固，连接正确，安装位置合理、接地可靠；自动控制及监控系统中心控制系统的线路应连接牢固正确，线路布设合理，连接紧密，排列整齐，绑扎紧固，标志清晰；接线和插接件插接部分应牢固整洁，标签标记齐全；自动控制、仪表线路从室外进入室内时，应有防水和封堵措施；仪表接线箱电缆进出口应做密封处理，进出口朝向正确；各类执行机构的安装位置应便于观察、操作和维护，安装应牢固、平整，附件齐全；工艺管线和厂区配套管线位置正确、布局合理、连接方式正确，接口严密；管道安装线位准确、线形直顺，支吊架设置位置合理，间距均匀规范、安装牢固，防腐良好；医疗机构污水处理工程除应符合上述要求外，其密闭罩盖和支撑应采用耐腐蚀材料，且室外罩盖应符合抗紫外线要求；罩盖透明观察窗（孔）、取样孔和设备检修孔，应位置合理、密封良好。

三、工程档案资料

1、除按本细则“二、实体工程质量”要求查验有关工程技术资料外，还应当根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328、《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》DGJ32/TJ143及相关法律法规和工程档案标准要求进行查验。

2、工程资料应完整，相关人员及单位的签字盖章齐全。其中，安装工程内容涉及消防工程的，必查消防设计审查合格意见（备案凭证）和消防验收合格意见（备案凭证）。
3、工程资料原则上应当使用原件。当使用复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明原件存放处和复印日期，并有经办人签字。

4、工程资料要按标准归档立卷，建立三级目录。

四、其他

对评选工作资料复核和专家初选阶段提出的疑问进行现场查明。

PAGE  
第 1 页 共 7 页

