2026年江苏省优质工程扬子杯

现场查验细则

（市政工程）

一、基本原则

1、符合《省住房城乡建设厅 省人力资源社会保障厅关于开展2026年江苏省优质工程奖评选的通知》规定的要求。

2、符合法律法规要求，符合工程建设程序。

3、符合工程技术标准。

4、工程按照设计要求全部完成并投入使用。

5、遵循公开、公正和质量第一、优中选优的原则，优先授予绿色施工、建筑产业现代化、有重大技术创新的项目。工程技术档案资料完整。
6、一票否决项：

（1）竣工验收合格时间不符合申报要求。

（2）违法违规建设。

（3）违反工程建设强制性标准。

（4）施工过程中发生质量安全事故。

（5）道路工程的沥青面层厚度不符合规范和设计要求。

（6）按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012，地下排水管网存在4级结构性缺陷的。

二、工程实体质量

（一）城市道路

1、城市道路、停车场工程

（1）沥青混合料面层：表面应平整、坚实，接缝紧密，不应有明显轮迹、粗细骨料集中、推挤、脱落等现象；与路缘石及井周及其他构筑物应接顺、不得有积水；记录沥青面层裂缝数量（裂缝宽度实测实量拍照记录）。

（2）水泥混凝土面层：板面平整、密实，边角应整齐，并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%；伸缩缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物；记录水泥混凝土路面裂缝数量（裂缝宽度实测实量拍照记录）。

（3）人行道：铺砌应稳固、无翘动，表面平整、缝线直顺、缝宽均匀，灌缝饱满，无翘边、翘角、反坡、积水现象；人行道板与侧石、路灯杆四周、井周等构筑物细部接触处接缝均匀一致，表面平顺；无障碍设施符合相关规范要求。

（4）路缘石：路缘石表面不得有蜂窝、脱皮、裂缝、破损等现象；路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅，平石不阻水；侧石之间、平石之间间隙均匀一致。

（5）雨污水检查井、电力井：井室无渗水现象；井壁抹面应密实平整，不得有空鼓、裂缝现象；检查井流槽应平顺、圆滑、光洁；井室内踏步位置正确、牢固；井盖规格符合设计要求，安装牢固、与路面顺接，井周无明显下沉（实测实量井周路面与井盖标高偏差）；车辆经过井盖时无明显异响。位于机动车道的检查井不得使用实心黏土砖砌。

（6）收水井：井框、井箅应完整、无损，规格与收水口匹配，安装平稳、牢固；井周无积水或积水痕迹（青苔杂草），收水完全。

（7） 绿化、标识、标线等附属设施安全、美观。

2、隧道、地下通道、地下综合管廊工程

（1）混凝土结构工程：混凝土外光内实，表面平整，无结构裂缝，无蜂窝麻面、露筋等缺陷，无明显渗漏水现象；阴阳角方正，线形顺畅，预埋件（预埋洞）位置正确牢固，耐久性符合规范要求。

（2）装饰装修工程：装饰板材安装牢固，板面平整，色泽均匀，无污染、翘曲、缺棱掉角等缺陷；装饰板（条）均匀一致，纵横直顺，线形顺畅；缝隙直顺，宽窄一致，阴阳角方正，弧面圆顺。

（3）电气照明系统：箱、柜安装牢固可靠，位置准确，隧道（管廊）接地系统规范；灯具安装整齐美观、牢固可靠，运转正常，灯具有防水防潮措施；疏散指示标志、应急照明符合隧道防灾要求。

（4）通风与空调系统工程：设备、管线安装牢固，运转平稳；防排烟系统功能正常；风管表面平整、无破损，接管严密。

（5）给排水工程：给排水设备安装正确，运转正常；消防给水及灭火设施齐全，系统功能正常；管道接口、阀门等部位无渗漏。

（6）路面工程：表面平整、坚实，接缝紧密，无明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象；面层找坡符合隧道排水要求，隧道无积水。

3、照明工程

（1）变压器、箱式变电站：变压器、箱式和地下式变电站安装牢固，安全警示标志牌齐全，防雷接地等安全保护措施可靠；变电站箱体密封，防水良好。
（2）配电装置与控制：配电柜（箱、屏）的固定及接地可靠，漆层完好，清洁整齐；配电柜（箱、屏）内所装电器元件齐全完好，绝缘合格，安装位置正确、牢固；二次回路接线准确，连接可靠，标志清晰、齐全；路灯监控系统运行稳定。

（3）架空线路：电杆组立的埋深、位移和倾斜等合格；金具安装的位置、方式和固定等符合规定；导线架设的固定、连接、档距、弧垂以及导线的相间、跨越、对地、对树的距离符合规定。

（4） 电缆线路：电缆排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰；电缆的固定间距、弯曲半径符合规定；电缆接头、绕包绝缘符合规定；电缆沟内无杂物。

（5） 路灯安装：杆高、灯臂悬挑长度、仰角一致，电源接线准确无误；灯杆、灯臂、灯具、电器等安装固定牢靠；灯具线形与道路走向一致；基础无明显沉降。

（6）安全保护：城市道路照明电气设备、配电装置、电缆保护管、灯杆等接零或接地保护到位。

（二）城市桥梁

1、桥梁结构：混凝土墩台表面应平整，色泽均匀，无明显错台、蜂窝麻面、裂缝，外形轮廓清晰；砌筑墩台表面应平整，砌缝应无明显缺陷，勾缝应密实坚固、无脱落，线角应顺直；桥台与挡墙、护坡或锥坡衔接应平顺，应无明显错台；墩柱表面应平顺，无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝，无明显修补痕迹；混凝土梁体表面应平整，无明显色差、冷缝、蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝，全桥整体线形直顺流畅；钢梁安装线形应平顺，防护涂装色泽应均匀、无漏涂、划伤、起皮，涂膜无裂纹；钢梁焊缝应饱满均匀，焊缝处理干净，无漏焊、焊伤等缺陷；拱桥表面应平整，无明显错台或砌缝脱落现象，色泽均匀；拱圈及拱上结构轮廓线圆顺、无折弯，无裂缝；索股钢丝应顺直、无扭转、鼓丝、交叉，锚环与锚垫板应密贴并居中，锚环及外丝应完好、无变形，防护层应无损伤，斜拉索色泽应均匀、无污染。

2、桥面系：泄水管安装应牢固可靠，无渗漏现象；金属泄水管应进行防腐处理；桥面铺装层表面应坚实、平整、无裂缝；伸缩装置应无渗漏、变形；伸缩缝应直顺、贯通、无阻塞，缝宽符合要求，与桥面、道路衔接平顺、伸缩缝混凝土无裂缝；栏杆基座、缘石、挂板等构件不得有破损、缺棱掉角等缺陷，安装必须牢固，栏杆线形顺畅，无波浪起伏现象；混凝土栏杆、防撞护栏高度及分隔符合要求，表面不得有孔洞、露筋、蜂窝、麻面、缺棱掉角等缺陷；金属栏杆、防护网必须按设计要求做防腐处理，不得漏涂、剥落。

3、装饰装修：镶饰、贴饰面板表面应平整、洁净、色泽协调，石材表面不得有起碱、污痕，无裂痕和缺损；镶贴无歪斜、翘曲、空鼓、掉角和裂纹，饰面板嵌缝应平直、密实；涂饰表面应平整光洁，色泽一致，不得有脱皮、返锈、透底、流坠、皱纹等现象。

（三）城镇燃气（燃气场站）工程

1、架空工艺管道：支、吊架位置应正确，安装应平整、牢固，与管道接触良好。导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象。防腐涂层均匀，颜色一致；漆膜应附着牢固，不得有剥落、皱纹、针孔等缺陷，涂层应完整，不得有损坏、流淌。管道的中心位置、高程和坡度符合要求，法兰安装轴线位置准确，阀门、安全阀阀体不得有磕碰、变形等影响产品使用的缺陷，进出口方向应与燃气流向一致，操作机构或传动装置应动作灵活，指示准确，安全阀应垂直，安装位置应便于检查和维修。

管道安装：焊缝外观应成形良好，不应有电弧擦伤，焊道与焊道、焊道与母材之间应平滑过渡，焊渣和飞溅物应清除干净。

2、储罐：储罐表面应无划伤及外力冲击破损，涂层应完好。储罐内不得有水、油和焊渣等杂物，附件齐全。管口不得有锈蚀，管口保护物和堵盖应完好。储罐中心线位置、标高、水平度、轴向、径向、垂直度良好，与储罐连接的各种管、阀件，安装应正确，紧固件应合规，阀门安装位置应符合设计要求，且操作应灵活。

储罐安装：现浇混凝土基础坐标位置偏差不超过20mm，平面外形尺寸偏差在±20mm内，平面水平度每米偏差不超过5mm。球罐及其基础安装符合设计文件规定。

储气瓶组：气瓶支架应牢固，储气瓶组的安全防护装置和其他防撞装置应坚固、可靠。

3、调压站：调压站内管道焊缝、法兰和螺纹等接口均不得嵌入墙壁和基础中，管道穿墙或穿基础时，应设置在套管内；焊缝与套管一端的间距不应小于100mm；干燃气的站内管道应横平竖直，湿燃气的进出口管道应分别坡向室外；仪器仪表接管应坡向干管；调压器的进出口箭头指示方向应与燃气流动方向一致。 

4、燃气场站内房屋建筑、电气自控、机电设备、装饰装修、室外市政工程等参考相关专业要求。

5、焊接质量：焊缝质量检验比例应达到100%，射线检测≥Ⅱ级，超声检测达到I级。

6、自控系统设计应超前符合GB55009的相关规定。

（四）城镇供排水

1、给水厂及污水处理厂工程、泵站工程

（1）水工构筑物：水池结构应沉降稳定且无不均匀沉降；构筑物外壁不得渗水，无明显湿渍；混凝土结构外形整体线形顺直，墙体阴阳角、立柱垂直度好，无歪斜现象；表面不应有露筋、蜂窝、麻面、裂缝、缺棱掉角、错台等缺陷；变形缝应贯通，缝宽均匀一致，止水带安装牢固，柔性密封材料嵌填应完整、饱满、密实；结构预留孔、洞应规整、表面平滑；预埋件和穿墙管（件）应与混凝土结合紧密、顺直、安装牢固；构筑物内壁防腐涂料涂层不应出现脱皮、漏刷、流坠、皱皮、厚度不均、表面不光滑等现象。

（2）工艺设备：设备安装应牢固可靠，各连接口应连接严密，设备接地防雷符合要求；管道安装牢固可靠、线位准确、管道线形直顺，管道保温、防腐层、阴极保护设置等应符合要求；管道与设备连接部位应牢固、紧密、无泄漏；管道安全阀安装应符合设计文件的要求，并应有明确标识。

（3）配套工程：场内道路平整、坚实、无明显裂缝；场内绿化完好、有层次、草坪覆盖率达标、无明显杂草荒地；栏杆顺直连续、无严重锈蚀、无破损缺失；饰面表面应平整、洁净、色泽协调，石材表面不得有起碱、污痕，无裂痕和缺损。

2、给排水管道工程

（1）井室：位于机动车道的检查井不得使用实心黏土砖砌。井室无渗水现象；井壁抹面应密实平整，不得有空鼓、裂缝现象；检查井流槽应平顺、圆滑、光洁；井室内踏步位置正确、牢固；井盖规格符合设计要求，安装牢固、与路面顺接，井周无明显下沉；雨水井落底深度符合设计；爬梯设置符合要求，安装牢固。

（2）雨水口及支、连管：雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装不得歪扭；雨水口内外壁抹面平整光洁；井框、井箅应完整、无损，规格与收水口匹配，安装平稳、牢固。

（3）排水管网不得存在倒坡，缩径等，经设计确定的避让性倒虹除外。排水管道无重大变形、塌陷、破裂、接口、轴线等缺陷。

（五）垃圾处理工程

1、主体结构：坝体稳定，坝体与坝基、边坡及其他构筑物的连接面不应发生水力劈裂和邻近接触面岩石大量渗水；无软弱层面，不得由于边坡形状和坡度不当引起不均匀沉降而导致坝体开裂，防渗膜应无明显损伤、无褶皱、无隆起、无悬空现象；防渗漏焊缝表面应整齐、美观，不得有裂纹、气泡、漏焊、虚焊等现象。

2、附属设施：防洪及雨污分流系统符合要求；渗滤液收集处理系统安装符合要求，渗滤液处理后达到排放标准；填埋气体导排设施符合要求。

三、工程档案资料

根据《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》《建设工程文件归档规范》GB/T 50328、《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》DGJ32/TJ 143，并对照本细则“二、工程实体质量”要求查验有关工程技术资料，主要内容： 

（一）总体要求

1、工程资料应当字迹清楚、项目齐全、记录准确、完整真实、具有可追溯性，相关人员及单位的签字盖章齐全。

2、工程资料原则上提供原件。

3、工程资料按标准归档立卷，建立目录。

（二）必查资料

1、建设工程立项批文、规划许可证、建设用地批准书、施工许可证、施工图审查合格书。

2、承建（含参建）单位资质证书及项目经理资格证书（任命文件、建造师注册证书等）。

3、技术交底及图纸会审记录。

4、施工组织设计及方案报审资料。

5、施工物资质量证明文件及检测报告。

6、施工记录，施工试验记录及检测文件，功能性检测资料。

7、施工质量验收文件，监理质量控制文件。其中，重点检查地下管网隐蔽工程的质量控制和验收材料（污水管道需提供100%闭水试验记录文件；雨污水管道提供CCTV视频检测报告及视频、管道测绘报告；管道缺陷修复对比报告）。

8、竣工图。

9、工程竣工验收文件，工程竣工验收备案表。

四、其他

对评选工作资料复核（省外项目为资料核查）阶段提出的疑问进行现场查明。

PAGE  
第 4 页 共 9 页

