2026年江苏省优质工程扬子杯

现场查验细则

（输变电工程）

一、基本原则

1、符合《省住房城乡建设厅 省人力资源社会保障厅关于开展2026年江苏省优质工程奖评选的通知》规定的申报条件、申报规模标准、竣工验收时间等要求。

2、符合法律法规规定的工程建设程序。安全设施、职业卫生和消防设施等已与工程本体同期投入运行。工程已通过环保、水保、档案专项验收，工程造价管理要求已落实且完成结算。

3、工程建设及运行过程中未发生安全质量事件。

4、工程通过达标投产考核，投运一年以上四年以内。

5、工程应当安全、适用、美观。工程应当满足安全和使用功能的要求；装饰装修达到设计效果以及绿色环保。
6、工程应当做到施工工艺和技术措施先进合理，工程性能优良、使用寿命长。

7、在符合设计和工程技术标准要求的前提下，优中选优。优先考虑绿色建筑以及实施绿色施工、有重要技术创新的项目。

8、一票否决项：
（1）竣工验收合格时间不符合申报要求。

（2）工程建设合规：①工程违法违规建设。②工程建设及运行过程中发生因建设原因导致的质量安全事件、环境污染事件。③使用国家技术公告中明令禁止的技术和材料、设备、工艺；④工程质量存在违反工程建设标准强制性标准。

（3）实体质量：

①变电站工程：a.混凝土质量不合格；b.地基基础中Ⅰ类桩比例<85%，或者出现Ⅲ、Ⅳ类桩；c.建（构）筑物渗漏水；d.建（构）筑物结构裂缝；e.建构筑物不均匀沉降、地基大面积不均匀沉降；f.主设备未接地或接地电阻实测值不满足设计要求；g.充油（气）设备渗漏油（气）；h.导线断股及损伤，压接管弯曲度超标。
②架空线路工程：a.基础混凝土质量不合格；b.未接地或接地埋设深度、接地电阻实测值不符合设计要求；c.交叉跨越的净空距离不符合设计要求；d.压接管弯曲度超标，三跨耐张线夹X射线探伤不合格。
③电缆工程：a.电缆工井、电缆隧道混凝土不合格；b.电缆接头发生渗漏；c.金属电缆支架、桥架及竖井全长未可靠接地、接地电阻实测值不符合设计要求。
二、工程实体质量

（一）变电站

1、地基与基础

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：工程地质勘察报告；桩基检测报告；回填土密实度检验报告；沉降观测报告（第三方）；地基基础（含地下工程）的主要材料检验记录；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：基础相对沉降量符合《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定；累计沉降量及沉降速率应符合设计及规范要求。测量控制点和沉降观测点设置符合设计和规范要求，装置材质正确、标识规范，防护完好。施工现场应采用预拌混凝土和预拌砂浆；混凝土基础、保护帽符合设计要求，外形美观，尺寸统一，表面平整密实、色泽均匀，表面无露筋、无裂纹、无明显龟裂等缺陷。大体积混凝土基础无裂缝，顶面平整无积水，预埋件位置正确，采用热镀锌处理。

2、主体结构

相关工程技术资料应当齐全，必查：主体结构所使用材料、构配件质量检验报告及有关质量证明文件；主体结构中使用的混凝土、砌筑砂浆的强度检验报告，钢结构焊接及连接副质量检验报告；重要隐蔽工程验收记录；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：清水混凝土结构平整、棱角顺直、无明显龟裂、无明显色差，无污染、无碰损。混凝土主体结构工程无露筋、无漏浆、无明显蜂窝麻面，对拉螺栓（片）处理、封堵及防腐符合规范要求。钢结构安装节点符合设计要求，螺栓无漏装，螺栓穿向一致，水平方向由里向外，垂直方向由下向上，螺栓外露长度一致。钢结构焊缝饱满、无缺陷，焊缝高度、长度符合设计要求及规范规定。钢结构防火防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度应满足设计文件及涂装产品标准的要求。变电站构架固定式钢直梯装设有防坠落固定式速差保护装置或安全护笼。钢平台踢脚板，栏杆高度和横、立杆间距符合GB 4053有关规定。

3、建筑装饰装修

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：装饰材料、防火涂料的质保书、检测报告；门窗的水密性和气密性检测记录；卫生间等有防水要求房间的蓄水试验记录；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：无大面积返修、系统性二次修饰，无擅自增加工序遮掩瑕疵；装饰细腻，工艺考究；无片面追求观感质量，违反质量与工艺标准；建（构）筑物外立面、内墙面、顶棚、地面等饰面表面色泽均匀，无明显色差，光洁无污染。成品保护有效、无破损、无污染。环境整洁、无施工遗留物。无因建（构）筑物周围回填土沉陷造成地面、散水被破坏等情况；地下结构未见渗漏或渗漏痕迹。门窗安装规范，配件齐全，启闭灵活；密封胶密封严密、工艺精细；防火门防火密封件、闭门器、闭门顺序器齐全完整。吊顶构造正确、安装牢固。抹灰工程基层与墙体粘结牢固，无空鼓、脱层、裂缝。墙砖、地砖粘贴牢固、无空鼓。活动地板表面平整度符合要求，地板下清洁。
4、屋面

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：防水材料的质量检验报告；淋水、蓄水试验记录；屋面隐蔽验收记录；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：屋面坡向正确，屋面无积水、无破损、无裂缝，排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。金属屋面板咬口严密、连续、翻折角度符合构造要求。天沟布置合理，坡度、坡向正确，沟底平整无积水、无开裂。屋面排气管、风机、空调、雨水口、雨落管等安装规范，女儿墙高度符合规范规定。变形缝防水构造正确，能够满足不同沉降、抗震等变形需要。

5、建筑给水排水及供暖

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：给水、采暖、消防（消火栓和喷淋）安装后的强度和严密性试验记录；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：给水、排水、采暖管道坡度设置正确，支、吊架安装牢固、规范；介质名称、流向标识清楚，管道色标符合要求；连接部位牢固、紧密、无渗漏，穿墙套管规范设置，伸缩补偿合格。设备安装端正、牢固、减震有效平稳，动力设备运行平稳可靠。生活洁具下水管在同一楼层设"S"弯；卫生洁具存水弯设置规范。消防喷淋排列整齐，消火栓、箱安装位置应正确，标识醒目；箱内栓口位置、朝向、高度正确；灭火器材配备满足设计要求，使用日期在有效周检期内。

6、建筑电气

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：抽查防雷接地电阻和电气线路绝缘电阻测试记录，等电位联结导通性测试记录；建筑物照明通电试运行记录；电气设备空载（负荷）试运行记录；电气工程所使用的重要材料的质量检验报告和质量证明文件；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：插座相位正确，同一区域开关通断方向一致。蓄电池室采用防爆型灯具、通风电机，室内照明线穿管暗敷，室内无开关、插座。配电箱、柜位置正确，上方无灯具、水管道。金属梯架、槽盒本体之间连接牢固可靠，与保护导体的连接符合规范规定。建（构）筑物避雷带引下线断开卡设置符合设计及规范规定；等电位连接安全可靠；沿墙敷设的接地干线固定牢固、敷设顺直；金属门窗、金属栏杆、配电箱底座等接地可靠，接地标识规范清晰。

7、智能建筑

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：抽查各智能系统（含火灾自动报警系统）检验和试运行记录，终端测试记录；综合布线测试记录；所有设计文件中明确的系统的调试记录。分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：配电箱（柜）、智能配线机柜内布线、接线合理规范；槽盒、梯架、托盘安装牢固顺直，接地可靠，标识清晰；探测器、摄像头布置合理，与周边装修协调一致；弱电与强电设备间距符合规范要求；防静电接地装置完整、连接可靠，标记清晰；建筑智能涉及的各系统运行有效。

8、建筑节能

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：各类保温、绝热材料检测报告；抽查进场给水、电气、通风系统的设备、材料、器具的能效指标符合节能设计要求；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：屋面、外墙（窗）保温隔热层的敷设、材质、厚度、细部构造等符合工程技术标准要求。各系统运行使用与功效指标参数符合建筑节能工程技术标准的要求。

9、电气安装通用部分

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：装置性材料的质量证明文件；试品试件第三方检测试验报告（耐张线夹压接、管母焊接、瓦斯继电器、温度计、SF6气体等）；电气安装单位、分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：设备安装无缺件，螺栓安装齐全、紧固，紧固螺栓有条件时应使螺母置于维护侧（螺栓穿向由下向上，由内向外，由左向右），螺栓出扣长短一致（2-3扣），安装垫片应使用两平一弹（或防松螺母），销针开口应大于60度，设备安装无垫片（设备自身调整垫片除外）。在槽钢及角钢上安装设备应使用与螺栓规格相同的楔形方平垫。接地标识清晰、牢固、符合规范要求，螺栓紧固部位不得刷漆。母线或接地线搭接螺栓规格和数量符合规范要求。固定穿墙套管的钢板应接地可靠，无闭合磁路。

10、主变压器、油浸电抗器系统设备安装

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：油浸变压器（电抗器）运输冲击记录；油浸变压器（电抗器）保管期间充气压力检查记录；油浸变压器（电抗器）器身检查隐蔽验收签证记录；油浸变压器（电抗器）绝缘油验收记录；油浸变压器（电抗器）冷却器密封试验签证记录；油浸变压器（电抗器）真空注油及密封试验签证。主变耐压局放试验报告、设备试运行记录；主变压器出厂质量证明证件及试验报告；分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：中性点系统（包括接地开关、电抗器、避雷器等设备）应采用两根接地线连接至主接地网的不同网格；铁芯、夹件一点接地连接可靠，工艺美观；附件固定牢固、工艺美观；事故排油阀应设置在下部，且放油口朝下，弯头封板采用脆性材料，操作把手不与阀门分开存放，弯头与下方的鹅卵石或格栅之间应有150mm以上足够用于击碎封板的操作空间；压力释放排油管口与鹅卵石（或格栅）间距300~500mm；套管与升高座法兰、油管法兰应使用截面不小于50mm2软铜线通过专用螺栓跨接；冷却器运行编号齐全，性能良好，运行正常；呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常；户外安装的气体继电器、压力释放阀加装防雨罩。

11、封闭式组合电器安装

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：GIS运输冲击记录；GIS气瓶SF6气体湿度检测记录；GIS安装封闭前隐蔽验收签证记录；新SF6气体抽样检验记录；GIS设备隔气室气体密封试验记录；GIS设备耐压局放试验报告；设备试运行记录；GIS出厂质量证明证件及试验报告；分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：外观无机械损伤，固定螺栓牢固，各部件安装工艺美观；GIS底座型钢每个间隔应不少于两点直接接地；GIS电压互感器、避雷器、快速接地开关均应使用专用接地线直接接地；伸缩节调整符合产品技术文件要求，伸缩节安装型法兰外沿喷为红色，热胀冷缩型喷为绿色；各气室气体压力正常；分合闸指示正确；气室隔断标识完整、清晰；接地端子与接地网连接可靠，接地件规范、工艺美观；跨接排连接可靠，导通良好，标识清晰；GIS检修平台各段应有跨接线，爬梯应可靠接地；SF6泄漏报警仪、氧含量检测系统运行正常。

12、直流系统、UPS电源安装

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：蓄电池组充电、放电记录，设备试运行记录；直流系统、UPS电源出厂质量检验报告和质量证明文件；分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：屏柜内带电母线应有防止触及的隔离防护挡板；屏柜内电源侧进线接线正确，负荷侧出线应接在动触头接线端；屏柜内UPS电源连接可靠、美观；蓄电池外观无损伤、裂纹；蓄电池排列整齐、工艺美观；电池连接条及紧固件完好；蓄电池编号齐全、清晰，采样线应在槽盒内敷设；极性标识正确，引出电缆正极应标识为棕色，负极应标识为蓝色。

13、电抗器、电容器组安装

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：电抗器、电容器交流耐压试验报告，设备开箱检查记录，电抗器、电容器组出厂质量检验报告和质量证明文件；分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：金属构件无明显变形、锈蚀；瓷瓶无破损，金属法兰无锈蚀；工艺美观，连接螺栓紧固；电容器外观无破损、锈蚀和变形，电容器无渗漏，编号齐全清晰；放电线圈接线牢固美观，本体及二次绕组接地可靠；各接地部位接地可靠、标识清晰。

14、全站电缆敷设、二次设备安装及接线

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：高压电缆耐压试验报告，电力电缆（含附件）、控制电缆质量证明文件；分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：电缆支架焊接（螺栓连接）牢固、美观无锈蚀；金属电缆支架、桥架、竖井、槽盒均应有良好的接地，大于30m时，应每隔20m～30m增设接地点；电缆保护管安装牢固美观、可靠接地，保护管直径、弯曲半径符合规范；电缆排列整齐、美观，无明显交叉，弯曲半径符合规范；电缆两端的标识牌清晰；电缆固定规范、牢靠；二次芯线横平竖直，接线整齐紧固、弯曲弧度一致；芯线号码管清晰、正确、齐全；电缆屏蔽接地压接在1个线鼻上的芯线不超过6根，1个接地螺栓上不超过2个线鼻；备用芯应满足端子排最远端子接线要求，并应套有电缆编号的号码管，端部加装封堵头；屏柜、端子箱、就地控制柜安装外观无损伤、色泽一致；屏柜门开启灵活，转动部位设置跨接线。

15、接地装置及设备接地连接施工

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：接地装置隐蔽前检查（签证）记录；铜接地网的放热焊接试验报告；接地装置使用材料的质量证明文件及质量检验报告；分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：接地引线截面符合设计和规范要求、接地体焊接规范，接地标识涂刷规范；户外接地装置使用的紧固件应使用热镀锌制品；严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置；接地标识清晰、牢固、符合规范要求，螺栓紧固部位不得刷漆；户内开关室、保护室应合理设置试验接地端子并应有保护措施，接地端子标识清晰、美观；110kV及以上重要设备及其构支架宜有两根与主地网不同地点连接的接地引下线；明敷设接地排水平部分每隔0.5m～1.5m，垂直部分每隔1.5m～3m应加支撑件；接地体螺栓连接规范、可靠，螺栓规格应满足规范要求；建筑物避雷带引下线设置断线卡，断线卡应加保护措施。

16、防火封堵及防火涂料施工

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：防火封堵材料的质量证明文件及检验报告；分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：电缆进入隧道、竖井、墙壁、楼板、盘（柜）的出入口以及穿管敷设的管口应密实封堵；电缆沟内防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求，两侧电缆表面防火涂料涂刷厚度不小于1mm，长度不小于2m，防火墙上部盖板标识清晰；动力电缆与控制电缆不应同层敷设，不同层敷设也应装设防火隔板。

17、火灾报警系统施工

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：火灾报警系统的质量检验报告和质量证明文件；分部、分项工程质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：火灾报警系统感温、感烟探头布置合理、表面洁净、安装整齐美观，符合规范、设计要求。

18、电气试验与调试施工

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：电气一次设备交接试验、保护调试报告、通信、自动化调试报告报告齐全完整、内容规范有效。

（二）架空线路

1、基础

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：砂、石、水、水泥、混凝土外加剂、预拌（商品）混凝土、钢筋、地脚螺栓、接地等主要原材料合格证明文件、跟踪管理记录、检测报告；桩基低应变检测、混凝土强度、混凝土配合比、钢筋焊接、机械连接等检测报告；隐蔽工程验收记录；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：基面平整、排水畅通，符合设计要求。基础浇制一次成型，工艺美观，无二次抹面修饰现象，表面无麻面。保护帽表面光滑平整无积水，无蜂窝、麻面，无二次粉刷。保护帽与主材结合紧密，无缝隙。保护边坡及边坡坡度满足设计及规范要求。回填土防沉层整齐、规范，无明显沉降。施工场地无基建遗留物，水土保持工程措施或植被恢复措施符合设计及规范要求。

2、杆塔

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：杆塔部件（含螺栓、垫片）等主要原材料合格证明文件、检测报告；分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：直线塔、转角塔杆塔倾斜符合设计及验收规范要求。塔材镀锌完整，色泽一致，表面无锈蚀、明显麻面、损伤及污染等缺陷。塔材无安装缺件，无气割、扩孔、烧孔等问题。铁塔螺栓防松、防盗措施符合验收规范及设计要求。塔材弯曲度符合验收规范要求。铁塔螺栓匹配使用，螺栓与构件面接触紧密，螺栓穿向及露扣符合规定，螺栓强度符合设计要求，螺栓扭力矩符合规范要求。脚钉和攀爬装置安装符合设计及验收规范要求。铁塔主材及辅材与塔脚板应结合严密、封堵符合规范要求。

3、架线

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：导、地线、光缆握着力试验报告，线路参数测试报告，“涉及三跨”段耐张线夹X射线检测试验报告，光缆盘测、接续测试、全程测试报告，分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：导、地线压接管质量符合验收规范。导线及架空地线的弧垂符合设计及规范要求。柔性引流线呈近似悬链线状自然下垂，刚性引流线的刚性部分水平、顺直，引流线与延长杆无互磨现象。对杆塔电气间隙符合设计要求。防振锤无移动、扭转等现象，并与地面垂直，阻尼线安装工艺美观。间隔棒安装数量和距离符合设计要求，间隔棒接触面与导线垂直，相间位置一致，无扭转和偏斜。光缆引下线夹具间距符合设计要求，与塔材不摩擦碰撞。余缆架及接线盒安装牢固，余缆顺畅、盘绕整齐，安装位置、高度统一，符合规范规定。绝缘子串（片）完好无破损、清洁无污染。绝缘子瓶口方向一致，悬垂串倾斜符合规范要求。铅包带缠绕紧密，其缠绕方向与外层铝股绞制方向一致，端头金具销钉齐全，直径与孔径匹配，穿向符合规范要求；开口销应开口规范。均压环、屏蔽环安装符合设计及规范要求。架空电力线路导地线交叉跨越安全距离、交叉角必须符合设计及规范规定。

4、接地

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：接地材料出厂合格证明文件及检测报告，防腐材料出厂合格证明文件及检测报告，接地隐蔽工程记录，接地分部、分项及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：接地引下线安装符合规范要求，工艺美观；接地螺栓采取防松或防盗措施；接地板与杆塔结合紧密，安装符合设计及规范要求。架空电力线路杆塔的接地体敷设、接地电阻值、接地埋深符合设计要求，接地焊接、防腐符合规范要求。

（三）电缆工程

1、电缆土建

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：重要原材料（含半成品）质量证明、试验（型式）报告，进场检验报告，使用跟踪台账等文件齐全。主要检测试验报告齐全，至少包括：钢筋、型钢、水泥、防水材料合格证、出厂检验报告、复试报告；砂石、水、外加剂等检验报告；混凝土配合比、开盘鉴定、预拌混凝土出厂合格证、混凝土试块强度报告，混凝土强度评定；钢筋机械连接工艺检验报告、强度试验报告，化学锚栓拉拔试验、植筋拉拔试验报告、盾构管片出厂合格证明文件等。分部、分项工程及检验批质量验收记录。

在查验资料的基础上，查验实体：隧道实体观感质量应美观，无大面积返修现象。隧道成品应无破损及污染现象。混凝土表面应平整密实、色泽均匀，混凝土保护层厚度符合设计要求、无裂纹等缺陷，混凝土表面无渗漏水痕迹，清水混凝土表面平整应无粉刷现象。隧道结构应尺寸准确、排水坡度正确；无渗、漏水和积水现象，隧道内无杂物，电缆隧道转弯处满足电缆弯曲半径要求。变形缝处理符合施工规范及设计要求，无泥水渗入。盾构隧道管片拼装平整，接缝橡胶条完整，无扭曲应无贯穿裂缝和大于0.2mm宽的裂缝及混凝土剥落现象。连接螺栓质量和拧紧度(力矩值)符合设计要求。管片衬砌环中线平面和高程偏差、错台、直径椭圆度符合设计及规范要求。有防水要求的电缆孔洞和电缆夹层之间应进行防水密封处理，不得有渗漏。支架安装稳固，间隔满足设计要求，接地扁铁焊接和防腐满足规范要求；隧道变形缝处接地扁钢设置变形(应力)弯。通风系统安装符合设计要求，通风装置施工规范，工艺美观。隧道底板坡度和集水坑位置符合设计要求，排水装置安装规范，整体工艺美观。照明系统施工符合设计要求，照明装置安装规范，工艺美观自动灭火弹安装规范，位置布局合理，整体工艺美观。

2、电缆电气

相关工程技术资料应当齐全、准确，必查：电缆及附件出厂的质量证明文件、电缆外护套试验、电缆主绝缘耐压试验和局放试验报告、护层保护器试验报告。分部、分项工程及检验批质量验收记录记录。

在查验资料的基础上，查验实体：电缆蛇形布置波幅、波节符合设计要求。单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆弯曲半径不小于电缆直径的20倍，多芯交联聚乙烯绝缘电力电缆弯曲半径不小于电缆直径的15倍。电缆的外护套无破损现象。单芯电缆金属夹具采用铜、铝或复合等非导磁材料。金具尺寸与电缆直径应配合规范，电缆和固定金具间应加保护垫，保护垫应与电缆紧贴，露出固定金具两侧的保护垫应基本相等。固定金具两侧的螺栓均匀受力，固定螺栓尺寸适用，螺栓穿向统一美观，平垫、弹垫齐全。中间接头布置、接地装置布置符合设计要求。中间接头牢靠固定在接头支架上，接头两侧采用刚性固定夹具进行多点固定。电缆接头铜壳及终端尾管密封处圆周方向厚度均匀，外形对称。互联箱及接地箱体应密封良好，安装牢固，主接地线应与接地网可靠连接。接地电缆及同轴电缆敷设美观，布线合理，接触牢固，相色标识齐备。电缆封堵符合设计要求，各部件紧密结合，堵料均匀密实。各种电缆支架安装符合要求，焊接工艺美观，接地可靠。全线电缆路铭牌、相色牌安装规范、工艺美观、标识清晰。电缆终端、中间接头、接地电缆处缠绕相色带工艺规范、美观电缆保护管(柱管)管口的封堵器满足设计要求。电缆上下层选用的防火墙、防火型防火隔板符合设计要求。

三、工程档案资料

除按本标准第二条要求查验有关工程技术资料外，还应当根据《建设项目档案管理规范》DAT 28-2018及相关法律法规和工程技术标准要求进行查验，主要内容：

（一）总体要求

1、工程资料应当完整齐全、真实有效、具有可追溯性，相关人员及单位的签字盖章齐全。
2、工程资料应使用原件，当使用复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明原件存放处和复印日期，并有经手人签字。
3、工程资料要按标准归档立卷，建立三级目录。
4、工程资料内容完整齐全、真实有效、具有可追溯性。
（二）必查资料（第二条中已查的、无需重复）

1、建设工程立项批文、规划许可证。

2、施工图审查合格书。(如有审查要求时)

3、承建（含参建）单位项目经理资格证书（任命文件、建造师注册证书等）。

4、各单位工程质量验收记录。各级质量验收签证齐全完整，定性、定量结论准确，签字规范，各阶段质量监督记录齐全、整改到位。重要电气设备出厂试验报告、运输冲击记录（如要求有）和质量证明文件齐全、完整、有效；主要电气设备包括变压器（换流变）、油浸电抗器（平波电抗器）、断路器、隔离开关、互 感器、避雷器、干式电抗器、电容器等。

5、竣工验收资料。工程达标投产验收文件，工程质量竣工验收记录。包括：单位工程质量验收记录，工程专项验收合格意见（规划核实、土地核验、消防验收（消防验收备案凭证）、档案验收等），建设单位的环境保护设施验收报告（按规定需编制环境影响报告书、环境影响报告表的项目）或环境影响登记表，水土保持验收报告，室内环境检测报告（无人值守变电站和线路工程可不需要）等。

6、工程质量监督报告。

7、启动验收签证。包括：竣工预验收、启动验收、工程移交生产签证。

8、创优活动总结。

四、其他

对评选工作资料复核（省外项目为资料核查）阶段提出的疑问进行现场查明。

PAGE  
第 1 页 共 8 页

